| Príloha č. 1 Technická špecifikácia zákazky |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Logický celok: Fotovoltické zariadenie na priamu výrobu elektrickej energie |  |  |  |  |  |
| Počet kusov : 1 celok |  |  |  |  |  |
| Opis |  |  | Požadovaná hodnota | Jednotka |  |
| Predmetom je - dodávka Sieťového fotovoltického zariadenia do miesta umiestnenia – objekt firmy Elektro Recycling s.r.o. Slovenská Ľupča - kompletná montáž - uvedenie do prevádzky - dodanie kompletnej realizačnej dokumentácie - vykonanie kompletného inžinieringu Sieťového fotovoltického zariadenia vo všetkých fázach realizácie predmetu |  |  | áno | - |  |
| Maximálny výkon Sieťového fotovoltického zariadenia |  |  | 302,4 | kWp |  |
| Sieťové fotovoltické zariadenie ako aj jeho prevádzkové podmienky musia plniť v plnom rozsahu všetky platné normy EU, SR a prenosovej sústavy |  |  | Áno | - |  |
| Fotovoltický panel | Počet fotovoltických panelov |  | Max.720 | ks |
|  | Konštrukčné rozmery panelov v intervale hodnôt (dĺžka x šírka x hrúbka) |  | 1640-1750x 990- 1150x 30-40 | mm |
|  | Garantovaná pozitívna tolerancia výkonu |  | v intervale od 0 do 5 | % |
|  | Účinnosť panela |  | min. 21,5 | % |
|  | Výrobný typ panelov |  | Monokryštál | - |
|  | Prípustná prevádzková teplota teplota |  | -40 až 85 | °C |
|  | Napätie v bode maximálneho výkonu (Vmp) |  | max. 32 | V |
|  | Prúd v bode maximálneho výkonu (Imp) |  | max. 13,5 | A |
|  | Napätie naprázdno (Voc) |  | max. 38 | V |
|  | Skratový prúd (Isc) |  | max. 14,1 | A |
|  | Maximálne zaťaženie snehom |  | Min. 5400 | Pa |
| Upevnenie na strešnú konštrukciu |  | Uchytenie fotovoltických panelov na strechu s vlnitým plechom, pričom musí byť zabezpečené nezatekanie strechy | áno | - |
|  |  | Materiál konštrukcie - hliník | áno | - |
|  |  | Skrutkové spojenie s plechom pomocou nerezových nitov | áno | - |
|  |  | Spojenie so strešným plechom pomocou technických montážnych lepidiel | áno | - |
|  |  | Sklon inštalovaných panelov | 10 | Stupeň |
|  |  | Vedenie DC kabeláže v kovových žľaboch | áno | - |
| Striedač |  | Počet striedačov | 3 | ks |
|  |  | Výkon a počet fáz striedača, tolerancia (+-10%) | 100kW/3f | - |
|  |  | Euro účinnosť striedača a minimálny AC výkon | ≥ 96,5 % | - |
|  |  | Harmonické skreslenie výstupného prúdu (THD) | Max 3% | - |
|  |  | Vstavané ochranné prvky pre istenie prívodu DC | áno | - |
|  |  | Integrovaná technológia WiFi/Ethernet pre prenos meraných dát a spojenie s aplikačným informačným systémom | áno | - |
|  |  | IP krytie meniča | min. IP54 | - |
|  |  | Účinnosť striedača | ≥ 98 % | - |  |
|  |  | cos φ- Nastaviteľný | áno | - |  |
|  |  | Ochrana IP | Min. 54 |  |  |
|  |  | Možnosť navýšenia výkonu fotovoltického zariadenia paralelným priradením ďalších striedačov | áno | - |  |
|  |  | Webová vizualizácia so zabezpečeným prístupom do internetu cez Ethernet, GSM, alebo DSL | áno | - |  |
|  |  | Denný, mesačný, ročný archív výroby Sieťového fotovoltického zariadenia a spotreby z distribučnej siete | áno | - |  |
|  |  | Zobrazenie prúdu a výkonu na fotovoltických stringoch ako aj celkového prúdu a napätia | áno | - |  |
|  |  | Sieť- zobrazenie hodnoty napätia, prúdu, výkonu, jalového výkonu na každej fáze (L1, L2, L3) | áno | - |  |
|  |  | Zobrazenie výkonu Sieťového fotovoltického zariadenia a spotreby z distribučnej siete | áno | - |  |